## CME
Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | Quantità | I M P O R T I STIMATI |  | Quantità | I M P O R T I OFFERTA
|  |  |  | unitario | TOTALE |  | unitario | TOTALE
R I P O R T O
LAVORI A MISURA
IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 1)
1 / 1 | IMPIANTO DI CANTIERE
IE.000.012 | Realizzazione di impianto elettrico di cantiere completo di n° 1 quadro primario e n° 1 sottoquadri. Conduttori tipo H07RN-F e impianto provvisorio di illuminazione interno ai locali. E compreso qualsiasi altro accessorio per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI SOMMANO... |  | 1 |  |  | 1
|  | a corpo | 1 | 877,64 | 877.64 | 1 |  | 0
2 / 2 | Opere di demolizione e rimozione di impianti elettrici BT e rivelazione incendi
IE.001.000 | Opere di demolizione e rimozione di impianti elettrici BT e rivelazione incendi, comprensivo di: -Cavi ad incasso o in canalizzazioni a vista, con conduttori in rame ed isolamento in PVC / EPR, tipo unipolare o multipolare, rigido o flessibile qualsiasi sezione; -apparecchiature; -Impianti dati; -Pannelli prese; -Comandi; -Corpi illuminanti (compreso eventuale posizionamento in posizione di recupero ove indicato dalla DDLL); -Canalizzazioni in metallo o plastica - tubazioni a vista - accessori. Prezzo per locali interni ed aree esterne per impianti rimossi completamente, compreso e compensato incidenza del trasporto nell'ambito del cantiere, carico e scarico, trasporto a discarica, oneri per conferimento. Comprensivo di assistenze murarie ed assistenze impianto elettrico. SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI SOMMANO... |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 1 | 1´183,34 | 1183.34 | 1 |  | 0
3 / 3 | REVISIONE QUADRO ELETTRICO GENERALE
IE.200.001 | Revisione del quadro elettrico generale esistente con prove di funzionamento degli interruttori differenziali e nuova etichettatura dei circuiti. Gli interruttori 23-24-25-26-27 attualmente "RISERVE" dovranno essere utilizzati per la protezione delle nuove unità di ventilazione meccanica. Sono compresi eventuali accessori di posa per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI SOMMANO... |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 1 | 463.69 | 463.69 | 1 |  | 0
4 / 4 | ADEGUAMENTO QUADRO ELETTRICO IMPIANTI TECNOLOGICI
IE.200.002 | Adeguamento del quadro elettrico impianti tecnologici esistente piano primo. Gli interventi saranno quelli di seguito descritti: - Rimozione dell'attuale MGT-D 4x125 A - Id=0.3 A a servizio del gruppo frigo; - Installazione di n.2 MGT-D 4x25 A - Id=0.3 A P.I. 10 KA a protezione delle nuove unità esterne poste in copertura; Dovranno essere inoltre fatte le prove di funzionamento degli interruttori differenziali e la nuova etichettatura del quadro, compreso la certificazione. Sono compresi eventuali accessori di posa per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI SOMMANO... |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 1 | 1´022,33 | 1022.33 | 1 |  | 0
5 / 5 | Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoesting ... remi, pezzi speciali, e
TOS23/ | ogni materiale di consumo. Ø 20 mm
1_06.I05.013. | Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2
005 | compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi,
| A R I P O R T A R E |  |  |  | 3547 |  |  | 0
| pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. Ø 20 mm | m m m m m
| SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI |  | 150 |  |  | 150
| SOMMANO... |  | 150 | 2,16 | 324 | 150 |  | 0
6 / 6 | Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoesting ... remi, pezzi speciali, e
TOS23/ | ogni materiale di consumo. Ø 25 mm
1_06.I05.013. | Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2
2 | compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. Ø 25 mm SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI SOMMANO... |  | 250 |  |  | 250
|  |  | 250 | 2.87 | 717.5 | 250 |  | 0
7 / 7 | Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoesting ... remi, pezzi speciali, e
TOS23/ | ogni materiale di consumo. Ø 32 mm
1_06.I05.013. | Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2
6 | compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. Ø 32 mm SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI SOMMANO... |  | 150 |  |  | 150
|  |  | 150 | 4.72 | 708 | 150 |  | 0
8 / 8 | Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ... pezzi speciali, e ogni
TOS23/ | materiale di consumo. 3 x 1.5 mmq.
1_06.I05.110. | Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma
27 | HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 1.5 mmq. SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI SOMMANO... |  | 300 |  |  | 300
|  |  | 300 | 3.25 | 975 | 300 |  | 0
9 / 9 | Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ... pezzi speciali, e ogni
TOS23/ | materiale di consumo. 3 x 2.5 mmq.
1_06.I05.110. | Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma
28 | HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2.5 mmq. SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI SOMMANO... |  | 450 |  |  | 450
|  |  | 450 | 4.36 | 1962 | 450 |  | 0
10 / 10 | Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ... o, pezzi speciali, e ogni
TOS23/ | materiale di consumo. 3 x 4 mmq.
1_06.I05.110. | Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma
29 | HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari
caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione
CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle
norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ,
Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
| A R I P O R T A R E |  |  |  | 4686.5 |  |  | 0
Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | Quantità | unitario | TOTALE | Quantità | unitario | TOTALE
| R I P O R T O |  |  |  | 8233.5 |  |  | 0
| designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso | m m m m m
nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 4 mmq.
| SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI |  | 400 |  |  | 400
| SOMMANO... |  | 400 | 5.81 | 2324 | 400 |  | 0
11 / 11 | Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ... o, pezzi speciali, e ogni
TOS23/ | materiale di consumo. 5 G 6 mmq.
1_06.I05.110. | Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma
55 | HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 6 mmq. SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI Alimentazione nuove unità esterne CDZ SOMMANO... |  | 80 |  |  | 80
|  |  | 80 | 11.78 | 942.4 | 80 |  | 0
12 / 12 | Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC ... da valere anche per
TOS23/ | opere di urbanizzazione. 1 x 1,5 mmq.
1_06.I05.131. | Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari
1 | caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. 1 x 1,5 mmq. SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI SOMMANO... |  | 600 |  |  | 600
|  |  | 600 | 1.02 | 612 | 600 |  | 0
13 / 13 | Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC ... da valere anche per
TOS23/ | opere di urbanizzazione. 1 x 2,5 mmq.
1_06.I05.131. | Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari
2 | caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. 1 x 2,5 mmq. SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI SOMMANO... |  | 1000 |  |  | 1000
|  |  | 1000 | 1.43 | 1430 | 1000 |  | 0
14 / 14 | Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC ... i, da valere anche per
TOS23/ | opere di urbanizzazione. 1 x 4 mmq.
1_06.I05.131. | Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari
3 | caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. 1 x 4 mmq. SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI SOMMANO... |  | 1200 |  |  | 1200
|  |  | 1200 | 1.89 | 2268 | 1200 |  | 0
15 / 15 | Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti ... a Ed., TIA/EIA-568-B.2:
TOS23/ | cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH
| A R I P O R T A R E |  |  |  | 7576.4 |  |  | 0
Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | Quantità | unitario | TOTALE | Quantità | unitario | TOTALE
| R I P O R T O |  |  |  | 15809.9 |  |  | 0
1_06.I05.040. 004 | Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI Pastazioni SC Per riposizionamento pannelli prese esistenti SOMMANO... | m cad | 700,00 1000,00 |  |  | 700,00 1000,00
|  |  | 1700 | 2.89 | 4913 | 1700 |  | 0
16 / 16 IE.500.008 | Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori u ... e materiale di consumo. punto luce a pulsante luminoso Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto luce a pulsante luminoso SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI SOMMANO... |  | 26 |  |  | 26
|  |  | 26 | 40.29 | 1047.54 | 26 |  | 0
17 / 17 IE.500.009 | Punto luce da incasso "aggiunto" Realizzazione di punto luce - aggiunto - posa da incasso in tubazione pvc derivato da circuito luce", completo di: - cavo unipolare CPR tipo FS17 450/750V, livello di rischio Basso con prestazione Cca- s3, d1, a3; sezione minima 1,5 mmq; la sezione dei conduttori è calcolata in funzione dei carichi e delle protezioni; - conduttura in tubazione pvc derivata dalla principale, diametro minimo: 20mm o comunque adatto al contenimento dei conduttori; Completo di: scatola di derivazione completa di tappo di chisura; morsetti di derivazione; opere murarie; accessori e tutto quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Marche e tipo (vedi elenco marche): - utilizzare stessa marca e tipo per apparecchi, scatole portafrutti, supporti, placche, canalette, tubazioni, accessori, ecc... Particolari indicazioni realizzative: - impianto con grado di protezione IP240; - le canalizzazioni dovranno avere percorsi orizzontali o verticali come prescritto dalle CEI 64-8/5 (sono vietati percorsi obliqui); essere adatte al contenimento dei conduttori con le riserve di spazio del 60 % ; - le cassette di derivazione dovranno avere dimensioni atte a contenere tutte le giunzioni e derivazioni con una riserva di spazio minimo del 50% ; Principali norme di riferimento: - CEI 64-8; conduttori CPR UE 305/11 e IMQ; norme specifiche di prodotto per apparecchiature, condutture, conduttori, ecc. SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI SOMMANO... |  | 28 |  |  | 28
|  |  | 28 | 24.78 | 693.84 | 28 |  | 0
18 / 18 IE.500.010 | Punto luce da incasso "aggiunto"- per circuito di emergenza Realizzazione di punto luce - tipo emergenza - posada incasso in tubazione pvc derivato da circuito preferenziale "illuminazione di emergenza", completo di:
- cavo unipolare CPR tipo FS17 450/750V, livello di rischio Basso con prestazione Cca- s3, d1, a3; sezione minima 1,5 mmq; la sezione dei conduttori è calcolata in funzione dei carichi e delle protezioni; - conduttura in tubazione pvc derivata dalla principale, diametro minimo: 20mm o comunque adatto al contenimento dei conduttori;
Completo di: scatola di derivazione completa di tappo di chisura; morsetti di derivazione;
| A R I P O R T A R E |  |  |  | 6654.38 |  |  | 0
Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | Quantità | I M P O R T I |  | Quantità | I M P O R T I
|  |  |  | unitario | TOTALE |  | unitario | TOTALE
| R I P O R T O |  |  |  | 22464.28 |  |  | 0
| opere murarie; accessori e tutto quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. | cad cad
Marche e tipo (vedi elenco marche):
- utilizzare stessa marca e tipo per apparecchi, scatole portafrutti, supporti, placche,
canalette, tubazioni, accessori, ecc...
Particolari indicazioni realizzative:
- impianto con grado di protezione IP240;
- le canalizzazioni dovranno avere percorsi orizzontali o verticali come prescritto dalle
CEI 64-8/5 (sono vietati percorsi obliqui); essere adatte al contenimento dei conduttori
con le riserve di spazio del 60 % ;
- le cassette di derivazione dovranno avere dimensioni atte a contenere tutte le giunzioni
e derivazioni con una riserva di spazio minimo del 50% ;
Principali norme di riferimento:
- CEI 64-8; conduttori CPR UE 305/11 e IMQ; norme specifiche di prodotto per
apparecchiature, condutture, conduttori, ecc.
| SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI |  | 30 |  |  | 30
| SOMMANO... |  | 30 | 21.98 | 659.4 | 30 |  | 0
19 / 19 | Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori u ... a 2P+T 10/16A-250V
TOS23/ | alimentazione unica tipo UNEL bivalente
1_06.I05.002. | Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto
12 | isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI SOMMANO... |  | 18 |  |  | 18
|  |  | 18 | 68.37 | 1230.66 | 18 |  | 0
20 / 20 | Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori u ... teriale di consumo.
TOS23/ | punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
1_06.I05.002. | Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto
13 | isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI SOMMANO... |  | 5 |  |  | 5
|  |  | 5 | 58.16 | 290.8 | 5 |  | 0
21 / 21 | Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici P ... O PRESA DI SERVIZIO
IS.001.001 | MODULARE AD 8 PIN DA INCASSO Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/o Telefonico, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico, la tubaziuonea in PVC autoestinguente e l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN DA INCASSO SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI SOMMANO... |  | 5 |  |  | 5
|  |  | 5 | 47.29 | 236.45 | 5 |  | 0
22 / 22 | Fornitura e posa in opera di postazione di lavoro a scomparsa per pavimento
IE.500.021 | galleggiante tipo SC (Energia+T/D)
| A R I P O R T A R E |  |  |  | 2417.31 |  |  | 0
| R I P O R T O |  |  |  | 24881.59 |  |  | 0
| Pannello prese Tipo SC per installazione su pavimento galleggiante realizzato con conduttori LSOH esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a mmq 2,5,derivati dalla scatola di derivazione più prossima, la scatola portafrutto, i frutti, il supporto placca, la placca in materiale plastico. Compresa quiota partedi tubazione PVC. Il pannello dovrà contenere: -n°2 prese 2P+T 10/16A-250V Unel bivalente; -n°2 prese 2P+T 10/16A-250V bivalente; -n°2 Puni presa trasmissione dati Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, la scatola portafrutto,, il supporto placca, la placca in materiale plastico. Sono inoltre comprese minuterie di fissaggio, i supporti, le eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative riprese. Pannello prese Tipo SC SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI | cad n. n. | 11 |  |  | 11
| SOMMANO... |  | 11 | 524.98 | 5774.78 | 11 |  | 0
23 / 23 IE.000.029 | PLAFONIERA DA INCASSO A TECNOLOGIA LED - 842 DISANO LED PANEL 33W - Cod. 150205-595 CON ACCESSORIO CORNICE Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso a tecnologia LED, RAPPORTO W/lm > 120, adatta per posa entro controsoffitto , compreso oneri di montaggio , collegamento e conduttore,passacavo ed ogni altro onere per rendere l'installazione eseguita a regola d'arte. Corpo e cornice: corpo in lamiera d’acciaio e cornice in alluminio.. Lastra Interna: in PMMA. Diffusore: in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza.. Fattore di abbagliamento UGR: UGR<19 (in ogni situazione). Secondo le norme EN 12464 Fattore di potenza: 0,95 Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente. 150205-595 CLD CELL 2,72 LED-3600lm-4000K-CRI 80 33 W BIANCO Completo di accessorio cornice 600x600 h45mm ADATTA ALLA INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO PREVISTO DAL PROGETTO ARCHITETTONICO SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI piano terra SOMMANO... |  | 2 |  |  | 2
|  |  | 2 | 87.98 | 175.96 | 2 |  | 0
24 / 24 IE.000.030 | PLAFONIERA DA INCASSO A TECNOLOGIA LED - 842 DISANO LED PANEL 33W + GRUPPO EM 1h - Cod. 150205-600 Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso a tecnologia LED, RAPPORTO W/lm > 120, adatta per posa entro controsoffitto , compreso oneri di montaggio , collegamento e conduttore,passacavo ed ogni altro onere per rendere l'installazione eseguita a regola d'arte. |  | 1 |  |  | 1
Corpo e cornice: corpo in lamiera d’acciaio e cornice in alluminio.. Lastra Interna: in PMMA. Diffusore: in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza.. Fattore di abbagliamento UGR: UGR<19 (in ogni situazione). Secondo le norme EN 12464 Fattore di potenza: 0,95 Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.
150205-600 CLD CELL 2,72 LED-3600lm-4000K-CRI 80 33 W BIANCO Completa di KIT alimentazione di emergenza Completo di accessorio cornice 600x600 h45mm
ADATTA ALLA INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO PREVISTO DAL PROGETTO ARCHITETTONICO SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI piano terra
| SOMMANO... |  | 1 | 144 | 144 | 1 |  | 0
| A R I P O R T A R E |  |  |  | 6094.74 |  |  | 0
Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | Quantità | I M P O R T I |  | Quantità | I M P O R T I
|  |  |  | unitario | TOTALE |  | unitario | TOTALE
| R I P O R T O |  |  |  | 30976.33 |  |  | 0
25 / 25 CLE000012 | PLAFONIERA DA INCASSO A TECNOLOGIA LED - 842 DISANO LED PANEL 33W - Cod. 150205-00 Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso a tecnologia LED, RAPPORTO W/lm > 120, adatta per posa entro controsoffitto , compreso oneri di montaggio , collegamento e conduttore,passacavo ed ogni altro onere per rendere l'installazione eseguita a regola d'arte. |  | 27,00 4,00 |  |  | 27,00 4,00
Corpo e cornice: corpo in lamiera d’acciaio e cornice in alluminio.. Lastra Interna: in PMMA. Diffusore: in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza.. Fattore di abbagliamento UGR: UGR<19 (in ogni situazione). Secondo le norme EN 12464 Fattore di potenza: 0,95 Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.
ADATTA ALLA INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO PREVISTO DAL PROGETTO ARCHITETTONICO SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI piano terra piano primo
| SOMMANO... | n. | 31 | 72.03 | 2232.93 | 31 |  | 0
26 / 26 IE.000.030 | PLAFONIERA DA INCASSO A TECNOLOGIA LED - 842 DISANO LED PANEL 33W + GRUPPO EM 1h - Cod. 150205-600 Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso a tecnologia LED, RAPPORTO W/lm > 120, adatta per posa entro controsoffitto , compreso oneri di montaggio , collegamento e conduttore,passacavo ed ogni altro onere per rendere l'installazione eseguita a regola d'arte. |  | 12,00 1,00 |  |  | 12,00 1,00
Corpo e cornice: corpo in lamiera d’acciaio e cornice in alluminio.. Lastra Interna: in PMMA. Diffusore: in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza.. Fattore di abbagliamento UGR: UGR<19 (in ogni situazione). Secondo le norme EN 12464 Fattore di potenza: 0,95 Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.
150205-600 CLD CELL 2,72 LED-3600lm-4000K-CRI 80 33 W BIANCO Completa di KIT alimentazione di emergenza Completo di accessorio cornice 600x600 h45mm
ADATTA ALLA INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO PREVISTO DAL PROGETTO ARCHITETTONICO SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI piano terra piano primo
| SOMMANO... | n. | 13 | 144 | 1872 | 13 |  | 0
27 / 27 CLE000013 | PLAFONIERA DA INCASSO A TECNOLOGIA LED FOSNOVA PANEL TECH HP A2 56W Cod. 22184815-00 Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso a tecnologia LED, RAPPORTO W/lm > 120, adatta per posa entro controsoffitto , compreso oneri di montaggio , collegamento e conduttore,passacavo ed ogni altro onere per rendere l'installazione eseguita a regola d'arte.
Cablaggio: rapido, non e necessario aprire l’apparecchio.. Montaggio: Ad incasso solo in appoggio sui traversini o a sospensione Accensione immediata con assenza di tremolio e assoluta silenziosita di funzionamento. Risparmio energetico di oltre il 50% rispetto alle tradizionali plafoniere a tubi fluorescenti. Assenza di emissioni elettromagnetiche e interferenze RF. Nessun rischio per l'ambiente per l'assenza di materiali contenenti mercurio o piombo. Normativa: Prodotti in conformita alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP40IK05 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. Lastra interna: in PMMA. Diffusore: estruso in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente
| A R I P O R T A R E |  |  |  | 4104.93 |  |  | 0
Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | Quantità | I M P O R T I |  | Quantità | I M P O R T I
|  |  |  | unitario | TOTALE |  | unitario | TOTALE
| R I P O R T O |  |  |  | 35081.26 |  |  | 0
| Vita media dei led superiore a 50.000 ore. L80B20 Fattore di potenza: 0.95 |  | 5,00 13,00 |  |  | 5,00 13,00
22184815-00-00 CLD CELL 2,90 LED-5300lm-4000K-CRI 93 56 W BIANCO
ADATTA ALLA INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO PREVISTO DAL PROGETTO ARCHITETTONICO SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI piano terra piano primo
| SOMMANO... | n. | 18 | 177.94 | 3202.92 | 18 |  | 0
28 / 28 CLE000013E | PLAFONIERA DA INCASSO A TECNOLOGIA LED FOSNOVA PANEL TECH HP A2 56W Cod. 22184815-00 + 22096035-00 KIT EM Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso a tecnologia LED, RAPPORTO W/lm > 120, adatta per posa entro controsoffitto , compreso oneri di montaggio , collegamento e conduttore,passacavo ed ogni altro onere per rendere l'installazione eseguita a regola d'arte. |  | 2,00 9,00 |  |  | 2,00 9,00
Cablaggio: rapido, non e necessario aprire l’apparecchio. Montaggio: Ad incasso solo in appoggio sui traversini o a sospensione Accensione immediata con assenza di tremolio e assoluta silenziosita di funzionamento. Risparmio energetico di oltre il 50% rispetto alle tradizionali plafoniere a tubi fluorescenti. Assenza di emissioni elettromagnetiche e interferenze RF. Nessun rischio per l'ambiente per l'assenza di materiali contenenti mercurio o piombo. Normativa: Prodotti in conformita alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP40IK05 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. Lastra interna: in PMMA. Diffusore: estruso in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente Vita media dei led superiore a 50.000 ore. L80B20 Fattore di potenza: 0.95
22184815-00 CLD CELL 2,90 LED-5300lm-4000K-CRI 93 56 W BIANCO Completa di KIT alimentazione di emergenza Cod. 22096035-00
ADATTA ALLA INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO PREVISTO DAL PROGETTO ARCHITETTONICO SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI piano terra piano primo
| SOMMANO... | n. | 11 | 246.84 | 2715.24 | 11 |  | 0
29 / 29 CLE000001 | CORPO ILLUMINANTE A TECNOLOGIA LED DA INCASSO FISSO FOSNOVA OFFICE 1 MATT 22152410-00 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da incasso IP40 Fosnova Office 1 Matt 25W art.22152410-00
Caratteristiche Tecniche
Corpo: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.
Riflettore: In policarbonato, autoestinguente V2, in alto vuoto con procedimento di C.V.D. per un maggior controllo e rendimento della luce.
Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 1mm a 20mm.
Normativa: Prodotto in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.
LED: ad alta efficienza, 3172lm - 4000K - CRI80- RAPPORTO W/lm > 120
Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50).
Fattore di potenza: >0,95
| A R I P O R T A R E |  |  |  | 5918.16 |  |  | 0
Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | Quantità | unitario | TOTALE | Quantità | unitario | TOTALE
| R I P O R T O |  |  |  | 40999.42 |  |  | 0
| Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente | n. n. n. | 15 |  |  | 15
22152410-00 CLD CELL 1,1 LED 3172lm-4000K-CRI 92 25 W
Marca (vedi elenco marche)
Tipo (vedi elenco marche) SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI piano tera
| SOMMANO... |  | 15 | 133.28 | 1999.2 | 15 |  | 0
30 / 30 IE.000.034 | PLAFONIERA DA ESTERNO TECNOLOGIA LED - 747 OBLO' 2.0 15W - Cod. 112626- 00 O SIMILARI Fornitura e posa in opera di plafoniera da esterno a tecnologia LED, adatta per posa a soffitto , compreso oneri di montaggio , collegamento e conduttore,passacavo ed ogni altro onere per rendere l'installazione eseguita a regola d'arte. Corpo: in policarbonato infrangibile ed autoestinguente. Diffusore: policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente. LED: Fattore di potenza: >0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 33.000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente. SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI piano terra piano primo SOMMANO... |  | 8,00 7,00 |  |  | 8,00 7,00
|  |  | 15 | 31.2 | 468 | 15 |  | 0
31 / 31 IE.000.031 | PLAFONIERA IP65 IN POLICARBONATO TECNOLOGIA LED 69W DISANO ECHO Cod. 164717-00 O SIMILARI Plafoniera in policarbonato in esecuzione tecnologia LED IP65 69W adatta per posa singola o in fila continua , compreso oneri di montaggio a plafone o sospensione o su blindo , collegamento e conduttore,passacavo ed ogni altro onere per rendere l'installazione eseguita a regola d'arte. Caratteristiche Tecniche: CORPO: Stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. DIFFUSORE: Stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato internamente per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. La finitura liscia esterna facilita l'operazione di pulizia, necessaria per avere sempre la massima efficienza luminosa. DOTAZIONE: completa di connettore per l’installazione rapida. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66IK08 secondo le EN 60529. Installabile su superfici normalmente infiammabili. Resistente alla prova del filo incandescente per 850°C. vita utile 80.000h al 80% L80B20. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente. SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI piano primo SOMMANO... |  | 2 |  |  | 2
|  |  | 2 | 152.93 | 305.86 | 2 |  | 0
32 / 32 330748-00 | RIFLETTORE INDUSTRIALE LED - 108W - 14058lm - 2883 SATURNO DIFFONDENTE - Cod. 330748-00 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante industriale a tecnologia LED 108W , 4000k - 14058lm, marca Disano - 2883 SATURNO - Cod. 330748-00
Corpo: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento integrate nella copertura. Diffusore: in policarbonato trasparente, LED con lenti di protezione. Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a polvere è composto da una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dotazione:
| A R I P O R T A R E |  |  |  | 2773.06 |  |  | 0
Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | Quantità | I M P O R T I |  | Quantità | I M P O R T I
|  |  |  | unitario | TOTALE |  | unitario | TOTALE
| R I P O R T O |  |  |  | 43772.48 |  |  | 0
| - Viterie esterne in acc.inox.; valvola di ricircolo aria. Connettore rapido per una rapida installazione senza dover aprire l’apparecchio. - Versioni ø370mm complete accessorio di fissaggio per la sospensione. In dotazione, due cavi in acciaio (L= 25cm) muniti di moschettone, che consente l’installazione dell’apparecchio con un singolo punto di fissaggio. - Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore. Opera in due modalità: - modo differenziale: surge tra i conduttori di alimentazione, cioè tra il conduttore di fase verso quello di neutro. - modo comune: surge tra i conduttori di alimentazione, L/N, verso la terra o il corpo dell’apparecchio se quest’ultimo è in classe II e se installato su palo metallico. |  | 3 |  |  | 3
Compreso ogni onere ed accessorio necessario a dare il lavoro finito, funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI
| SOMMANO... | n. | 3 | 366.16 | 1098.48 | 3 |  | 0
33 / 33 330740-07 | RIFLETTORE INDUSTRIALE LED - 108W - 114058lm - 2883 SATURNO D. - Cod. 330748-07 (con kit emergena 1175) Fornitura e posa in opera di corpo illuminante industriale a tecnologia LED 108W , 4000k - 14058lm, marca Disano - 2883 SATURNO - Cod. 330748-07 + kit emergenza 1175 |  | 2 |  |  | 2
Corpo: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento integrate nella copertura. Diffusore: in policarbonato trasparente, LED con lenti di protezione. Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a polvere è composto da una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dotazione: - Viterie esterne in acc.inox.; valvola di ricircolo aria. Connettore rapido per una rapida installazione senza dover aprire l’apparecchio. - Versioni ø370mm complete accessorio di fissaggio per la sospensione. In dotazione, due cavi in acciaio (L= 25cm) muniti di moschettone, che consente l’installazione dell’apparecchio con un singolo punto di fissaggio. - Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore. Opera in due modalità: - modo differenziale: surge tra i conduttori di alimentazione, cioè tra il conduttore di fase verso quello di neutro. - modo comune: surge tra i conduttori di alimentazione, L/N, verso la terra o il corpo dell’apparecchio se quest’ultimo è in classe II e se installato su palo metallico.
Compreso ogni onere ed accessorio necessario a dare il lavoro finito, funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI piano terra
| SOMMANO... | n. | 2 | 534.59 | 1069.18 | 2 |  | 0
34 / 34 330733-00 | RIFLETTORE INDUSTRIALE LED - 108W - 140458lm - 2882 SATURNO CONCENTRANTE - Cod. 330733-00 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante industriale a tecnologia LED 108W , 4000k - 14045lm, marca Disano - 2882 SATURNO - Cod. 3307338-00
Corpo: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento integrate nella copertura. Diffusore: in policarbonato trasparente, LED con lenti di protezione. Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a polvere è composto da una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dotazione: - Viterie esterne in acc.inox.; valvola di ricircolo aria. Connettore rapido per una rapida installazione senza dover aprire l’apparecchio. - Versioni ø370mm complete accessorio di fissaggio per la sospensione. In dotazione, due cavi in acciaio (L= 25cm) muniti di moschettone, che consente l’installazione dell’apparecchio con un singolo punto di fissaggio. - Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore. Opera in due modalità:
| A R I P O R T A R E |  |  |  | 2167.66 |  |  | 0
| R I P O R T O |  |  |  | 45940.14 |  |  | 0
| - modo differenziale: surge tra i conduttori di alimentazione, cioè tra il conduttore di fase verso quello di neutro. - modo comune: surge tra i conduttori di alimentazione, L/N, verso la terra o il corpo dell’apparecchio se quest’ultimo è in classe II e se installato su palo metallico. |  | 3 |  |  | 3
Compreso ogni onere ed accessorio necessario a dare il lavoro finito, funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI piano primo
| SOMMANO... | n. | 3 | 366.16 | 1098.48 | 3 |  | 0
35 / 35 330733-07 | RIFLETTORE INDUSTRIALE LED - 108W - 140458lm - 2882 SATURNO CON. - Cod. 330733-07 (con kit emergenza 1175) Fornitura e posa in opera di corpo illuminante industriale a tecnologia LED 108W , 4000k - 14045lm, marca Disano - 2882 SATURNO - Cod. 3307338-07 con kit emergenza 1175 |  | 3 |  |  | 3
Corpo: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento integrate nella copertura. Diffusore: in policarbonato trasparente, LED con lenti di protezione. Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a polvere è composto da una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dotazione: - Viterie esterne in acc.inox.; valvola di ricircolo aria. Connettore rapido per una rapida installazione senza dover aprire l’apparecchio. - Versioni ø370mm complete accessorio di fissaggio per la sospensione. In dotazione, due cavi in acciaio (L= 25cm) muniti di moschettone, che consente l’installazione dell’apparecchio con un singolo punto di fissaggio. - Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore. Opera in due modalità: - modo differenziale: surge tra i conduttori di alimentazione, cioè tra il conduttore di fase verso quello di neutro. - modo comune: surge tra i conduttori di alimentazione, L/N, verso la terra o il corpo dell’apparecchio se quest’ultimo è in classe II e se installato su palo metallico.
Compreso ogni onere ed accessorio necessario a dare il lavoro finito, funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI piano primo
| SOMMANO... | n. | 3 | 534.59 | 1603.77 | 3 |  | 0
36 / 36 145171-00 | PLAFONIERA DA ESTERNO TECNOLOGIA LED - 3877 CHANNEL DISANO 27W - Cod. 145171-00 Fornitura e posa in opera di plafoniera da esterno a tecnologia LED, adatta per posa in fila continua , compreso oneri di montaggio , collegamento e conduttore,passacavo ed ogni altro onere per rendere l'installazione eseguita a regola d'arte.
Corpoin alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso. Colore - CorpoGrey Otticadark light ad alveoli a doppia parabolicità , in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. UGRUGR<19, secondo le norme EN 12464. Verniciaturafase di pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline, stabilizzata ai raggi UV. Sigla cablaggioCLD Frequenza nominale50 Hz Tipo di tensioneAC Tensione nominale230 V Controllo e regolazioneNessuno Low flickerapparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. Fattore di potenza≥ 0.95 Equipaggiamento - Dotazioneottica fissata a scatto, resta agganciata con cordine anticaduta. Sorgente luminosaLED Flusso luminoso uscente2681 lm Potenza totale apparecchio27 W
| A R I P O R T A R E |  |  |  | 2702.25 |  |  | 0
| R I P O R T O |  |  |  | 48642.39 |  |  | 0
| CCT4000 K CRI80 Lumen maintenance Ta 25° (L)80 Failure Rate (Ta=25°C) (B)20 LED Rated Life - (h)50000 hr Rischio fotobiologicoRG0 Norme di riferimentoEN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. Marcature - CertificazioniCE Classe isolamento elettricoClasse I IP (totale apparecchio)20 IKIK07 Altezza50 mm Larghezza210 mm Lunghezza1480 mm Peso netto4.695 kg Garanzia3 yr Etichetta energeticaC SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI soppalco |  | 15 |  |  | 15
| SOMMANO... | n. | 15 | 282.57 | 4238.55 | 15 |  | 0
37 / 37 IE.000.036 | PLAFONIERA DI EMERGENZA TIPO SA LED 8W MARCA BEGHELLI COMPLETA LED O SIMILARI AUT 2h O SIMILARI Fornitura e posa in opera di plafoniera ad elevata resa in emergenza di tipo non permanente (SA) adatta per posa singola o in fila continua , compreso oneri di montaggio a plafone o sospensione o su blindo , collegamento e conduttore,passacavo ed ogni altro onere per rendere l'installazione eseguita a regola d'arte. Pittogramma dove richiesto.
Potenze 8W Versione SA Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222 Grado di protezione IP40 Installazione parete, soffitto, incasso Autonomia 2h Corpo Policarbonato bianco RAL 9003 Ottica simmetrica, bianca Schermo metacrilato trasparente PMMA
Plafoniera in policarbonato in esecuzione IP40 a led in esecuzione di emergenza adatta per posa singola o in fila continua , compreso oneri di montaggio a plafone o sospensione o su blindo , collegamento e conduttore,passacavo ed ogni altro onere per rendere l'installazione eseguita a regola d'arte. Pittogramma dove richiesto.
Caratteristiche Tecniche
Corpo -stampato in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2 elevata resistenza meccanica struttura rinforzata con nervature;
Diffusore -stampato in policarbonato autoestinguente V2 trasparente ,prismature interne adatte al controllo dell'abbagliamento elevato rendimento luminoso,liscio esternamente ;
Cablaggio -portalampade in policarbonato con contatti in bronzo; -alimentatore 220 50 Hz , morsettiera "P+T con -gruppo di emergenza costituito da inverter e da batteria al nichel cadmio autonomia 60 min. in emergenza ;
Equipaggiamento
-passacavo in nylon; -tubo flourescente standard; -gruppo di emergenza;
Normativa -EN60598 CEI 34-21
| A R I P O R T A R E |  |  |  | 4238.55 |  |  | 0
Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | Quantità | I M P O R T I |  | Quantità | I M P O R T I
|  |  |  | unitario | TOTALE |  | unitario | TOTALE
| R I P O R T O |  |  |  | 52880.94 |  |  | 0
| -soprressione dei radiodisturbi CEI 110-2 II; -resistente filo incandescente 850 °C; |  | 2 |  |  | 2
Compreso ogni onere ed accessorio necessario a dare il lavoro finito, funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI piaano terra
| SOMMANO... | n. | 2 | 135.83 | 271.66 | 2 |  | 0
38 / 38 IE.000.037 | PLAFONIERA DI EMERGENZA TIPO SE 11W - IP65 MARCA BEGHELLI COMPLETA LED O SIMILARI AUT. 2h O SIMILARI Fornitura e posa in opera di plafoniera ad elevata resa in emergenza di tipo non permanente (SE) adatta per posa singola o in fila continua , compreso oneri di montaggio a plafone o sospensione o su blindo , collegamento e conduttore,passacavo ed ogni altro onere per rendere l'installazione eseguita a regola d'arte. Pittogramma dove richiesto. |  | 5,00 4,00 2,00 |  |  | 5,00 4,00 2,00
Potenza 11W Versione SE Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222 Grado di protezione IP65 Installazione parete, soffitto, incasso Autonomia 3h Corpo Policarbonato bianco RAL 9003 Ottica simmetrica, bianca Schermo metacrilato trasparente PMMA
Plafoniera in policarbonato in esecuzione IP40 a led in esecuzione di emergenza adatta per posa singola o in fila continua , compreso oneri di montaggio a plafone o sospensione o su blindo , collegamento e conduttore,passacavo ed ogni altro onere per rendere l'installazione eseguita a regola d'arte. Pittogramma dove richiesto.
Caratteristiche Tecniche
Corpo -stampato in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2 elevata resistenza meccanica struttura rinforzata con nervature;
Diffusore -stampato in policarbonato autoestinguente V2 trasparente ,prismature interne adatte al controllo dell'abbagliamento elevato rendimento luminoso,liscio esternamente ;
Cablaggio -portalampade in policarbonato con contatti in bronzo; -alimentatore 220 50 Hz , morsettiera "P+T con -gruppo di emergenza costituito da inverter e da batteria al nichel cadmio autonomia 60 min. in emergenza ;
Equipaggiamento
-passacavo in nylon; -tubo flourescente standard; -gruppo di emergenza;
Normativa -EN60598 CEI 34-21 -soprressione dei radiodisturbi CEI 110-2 II; -resistente filo incandescente 850 °C;
Compreso ogni onere ed accessorio necessario a dare il lavoro finito, funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI piano terra piano primo soppalco
| SOMMANO... | n. | 11 | 129.45 | 1423.95 | 11 |  | 0
| A R I P O R T A R E |  |  |  | 1695.61 |  |  | 0
Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | Quantità | unitario | TOTALE | Quantità | unitario | TOTALE
| R I P O R T O |  |  |  | 54576.55 |  |  | 0
39 / 39 IE.500.003 | LINEA ALIMENTAZIONE MACCHINA - POSA ESPOSTA IP55 - Cavi FS17 IN TUBO PVC - Sez. 4Px32A Realizzazione di linea alimentazione macchina - posa esposta IP55 in tubo pvc - sezionamento a bordo macchina 4Px32A - completa di: - apparecchi: sezionatore rotativo da quadro 4Px32A colore rosso; - contenitore da esterno unificato standard IP55 adatto a contenere il sezionatore; - cavo unipolare CPR tipo FS17 450/750V, livello di rischio Basso con prestazione Cca- s3, d1, a3; sezione minima 2.5 mmq; - Conduttura in tubo PVC autoestinguente derivata dalla principale, diametro minimo: 20 mm o comunque adatto al contenimento dei conduttori con le riserve di spazio del 60%; - morsetti di derivazione; - opere murarie; - accessori e tutto quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Marche e tipo (vedi elenco marche): - utilizzare stessa marca e tipo per apparecchi, supporti, accessori, ecc... Particolari indicazioni realizzative: - le condutture dovranno avere percorsi orizzontali o verticali come prescritto dalle CEI 64-8/5 (sono vietati percorsi obliqui); - la cassetta di derivazione dovrà avere dimensioni idonee atte a contenere tutte le giunzioni e derivazioni con una riserva di spazio minimo del 50% ; - la sezione dei conduttori è comunque calcolata in funzione dei carichi e delle protezioni; - Raccordo di collegamento alla macchina con guaina flessibile. Norme di riferimento: - CEI 64-8; - conduttori CPR UE 305/11 e IMQ; - norme specifiche di prodotto per apparecchiature, condutture, conduttori, ecc. SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI Sezionamento U.E. SOMMANO... |  | 2 |  |  | 2
|  |  | 2 | 149.9 | 299.8 | 2 |  | 0
40 / 40 IE.500.006 | Punti alimentazione Fan Coil o utenze meccaniche Punto alimentazione Fan Coil o utenze meccaniche per installazione a vista realizzato con conduttori LSOH su canaletta in P.V.C. autoestinguente e/o tubazione in PVC rigido dim. minime 25mm, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 derivati dalla scatola di derivazione più prossima fino al sezionatore e del tipo FG16OM16 per collegamento della macchina, entrambi di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il sezionatore 2x16A, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono inoltre comprese minuterie di fissaggio, eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative riprese. Punto alimentazione Fan Coil o utenze meccaniche SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI Piano terra Piano primo SOMMANO... | cad | 16,00 16,00 |  |  | 16,00 16,00
|  |  | 32 | 101.6 | 3251.2 | 32 |  | 0
41 / 41 IE.000.039 | OPERE IN ECONOMIA PER INTERVENTI DI NON FACILE INDIVIDUAZIONE Opere in economia per interventi di non facile identificazione ed in particolare:
- allacciamenti temporanei; - opere accessorie per la realizzazione degli impianti; - noleggio di attrezzature e mezzi; - sigillatura e chiusura passaggi tubazioni e canalizzazioni, - accessori vari alla posa in opera delle apparecchiature richieste, - minuterie accessorie, - opere murarie accessorie, - opere di falegnameria accessorie, - assistenze varie per impianti accessori, - riposizionamneto pannelli prese esistenti; - ... SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI
| A R I P O R T A R E |  | 1 |  | 3551 | 1 |  | 0
| SOMMANO... Parziale IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 1) euro | a corpo | 1 | 1920.13 | 1920.13 | 1 |  | 0
[5 empty] | 5471.13 |  |  | 0
| A R I P O R T A R E |  |  |  | 60047.68 |  |  | 0
42 / 42 | DOMOTICA (SpCat 2) EK-AG1-TP Alimentatore bus Fornitura e posa in opera di EK-AG1-TP Alimentatore bus 640mA con uscita ausiliaria 30Vdc. SpCat 2 - DOMOTICA |  | 3 |  |  | 3
DO.000.001 | SOMMANO… |  | 3 | 336.26 | 1008.78 | 3 |  | 0
43 / 43 | Router Fornitura e posa in opera di EK-IF1-SEC-TP Router IP secure. SpCat 2 - DOMOTICA |  | 2 |  |  | 2
DO.000.002 | SOMMANO… |  | 2 | 586.36 | 1172.72 | 2 |  | 0
44 / 44 | Gateway Fornitura e posa in opera di EK-BF1-TP-D2 Gateway KNX/DALI 2 canali. SpCat 2 - DOMOTICA |  | 2 |  |  | 2
DO.000.003 | SOMMANO… |  | 2 | 897.09 | 1794.18 | 2 |  | 0
45 / 45 | Pulsante a 4 canali Fornitura e posa in opera di EK-ED2-TP-RW-NF Pulsante 4 canali con termostato serie FF ED2, versione NF. LED Bianchi/Rossi. SpCat 2 - DOMOTICA |  | 40 |  |  | 40
DO.000.004 | SOMMANO… |  | 40 | 216.32 | 8652.8 | 40 |  | 0
46 / 46 | Tasto quadrato per pulsanti 4 canali Fornitura e posa in opera di EK-TQQ-GAE Kit 4 pezzi tasto quadrato in plastica per pulsanti 4 canali serie FF. Nero. SpCat 2 - DOMOTICA |  | 40 |  |  | 40
DO.000.005 | SOMMANO… |  | 40 | 49.38 | 1975.2 | 40 |  | 0
47 / 47 | Interfaccia universale Fornitura e posa in opera di EK-CE2-TP Interfaccia universale 4 IN conf./2 OUT relè 5A. SpCat 2 - DOMOTICA |  | 12 |  |  | 12
DO.000.006 | SOMMANO… |  | 12 | 208 | 2496 | 12 |  | 0
48 / 48 | Uscita binaria Fornitura e posa in opera di EK-FF1-TP Uscita binaria 16 canali/attuatore tapparelle 8 canali. SpCat 2 - DOMOTICA |  | 4 |  |  | 4
DO.000.007 | SOMMANO... |  | 4 | 522.41 | 2089.64 | 4 |  | 0
49 / 49 | Attuatore dimmer Fornitura e posa in opera di EK-GC1-TP Attuatore-dimmer LED 4 canali RGBW. SpCat 2 - DOMOTICA |  | 4 |  |  | 4
DO.000.008 | SOMMANO… |  | 4 | 350.15 | 1400.6 | 4 |  | 0
50 / 50 | Controller room Fornitura e posa in opera di [HBA-1269] ECLIPSE Room Controller 4". Bianco Ghiaccio.
DO.000.009
| A R I P O R T A R E |  |  |  | 20589.92 |  |  | 0
| R I P O R T O |  |  |  | 80637.6 |  |  | 0
| SpCat 2 - DOMOTICA |  | 2 |  |  | 2
| SOMMANO... |  | 2 | 630.5 | 1261 | 2 |  | 0
51 / 51 DO.000.010 | Attuatore/controllore 8 canali Fornitura e posa in opera di EK-HE1-TP Attuatore/controllore 8 canali per azionamenti elettrotermici. SpCat 2 - DOMOTICA |  | 2 |  |  | 2
| SOMMANO… |  | 2 | 383.33 | 766.66 | 2 |  | 0
52 / 52 | Attuatore fancoil Fornitura e posa in opera di EK-HC1-TP Attuatore-controllore fancoil. Versione completa. SpCat 2 - DOMOTICA |  | 10 |  |  | 10
DO.000.011 | SOMMANO… |  | 10 | 333.56 | 3335.6 | 10 |  | 0
53 / 53 | Termostato ambiente Fornitura e posa in opera di EK-EQ2-TP-RW-NF Termostato ambiente EQ2, versione NF. LED rossi/bianchi. SpCat 2 - DOMOTICA |  | 2 |  |  | 2
DO.000.012 | SOMMANO… |  | 2 | 385.51 | 771.02 | 2 |  | 0
54 / 54 | Kit 2 tasti stampati Fornitura e posa in opera di EK-TQQ-GAA-EP2 Kit 2 tasti plastica stampati UV per termostati EP2/EQ2, versione 2019. Bianco. SpCat 2 - DOMOTICA |  | 2 |  |  | 2
DO.000.013 | SOMMANO… |  | 2 | 31.8 | 63.6 | 2 |  | 0
Parziale DOMOTICA (SpCat 2) euro
[5 empty] | 6197.88 |  |  | 0
[5 empty] | 26787.8 |  |  | 0
0
| A R I P O R T A R E |  |  |  | 86835.48 |  |  | 0
55 / 55 SU.000.001 56 / 56 SU.000.002 57 / 57 SU.000.003 58 / 58 SU.000.004 | SUPERVISIONE (SpCat 3) Symphony Automation Supervisor Fornitura e posa in opera Symphony Automation Supervisor, gestisce fino a 500 oggetti. Moduli clima, automatismi, luci e VoIP Home inclusi. 5 licenze per dispositivi utenti incluse e supporto di 10 terminali VoIP. SpCat 3 - SUPERVISIONE SOMMANO... Symphony Energy Module Fornitura e posa in opera Symphony Energy Module. Permette di gestire e integrare le informazioni dai sistemi di monitoraggio dell'energia. SpCat 3 - SUPERVISIONE SOMMANO... Modulo Security Symphony Fornitura e posa in opera Modulo Security Symphony. Permette di gestire ed integrare le informazioni del sistema anti intrusione e di TVCC di costruttori differenti. SpCat 3 - SUPERVISIONE SOMMANO... Custom Map Fornitura e posa in opera di Custom Map. Pannelli Custom (5 pagg.) SpCat 3 - SUPERVISIONE SOMMANO... Parziale SUPERVISIONE (SpCat 3) euro | cadauno cadauno cadauno a corpo | 1 |  |  | 1
|  |  | 1 | 1540.2 | 1540.2 | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 1 | 621.48 | 621.48 | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 1 | 417.32 | 417.32 | 1 |  | 0
|  |  | 3 |  |  | 3
|  |  | 3 | 1200.72 | 3602.16 | 3 |  | 0
[5 empty] | 6181.16 |  |  | 0
| A R I P O R T A R E |  |  |  | 93016.64 |  |  | 0
60 / 60 TC.000.001 61 / 61 TC.000.002 62 / 62 TC.000.003 | TELEFONIA E CITOFONIA (SpCat 5) S212S Videocitofono SIP 1 Pulsante Fornitura e posa in opera di S212S Videocitofono SIP 1 Pulsante. SpCat 5 - TELEFONIA E CITOFONIA SOMMANO... A416A Monitor SIP da interno, Android 10 Fornitura e posa in opera di A416A Monitor SIP da interno, Android 10. SpCat 5 - TELEFONIA E CITOFONIA SOMMANO... GXV-3370 Telefono IP Android Video, 16 account SIP, 2 porte PoE Gigabit Fornitura e posa in opera di GXV-3370 Telefono IP Android Video, 16 account SIP, 2 porte PoE Gigabit. SpCat 5 - TELEFONIA E CITOFONIA SOMMANO... Parziale TELEFONIA E CITOFONIA (SpCat 5) euro | cadauno cadauno cadauno | 1 |  |  | 1
|  |  | 1 | 570.44 | 570.44 | 1 |  | 0
|  |  | 2 |  |  | 2
|  |  | 2 | 833.9 | 1667.8 | 2 |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 1 | 423.03 | 423.03 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2661.27 |  |  | 0
| A R I P O R T A R E |  |  |  | 95677.91 |  |  | #REF!
63 / 63 CO.000.001 64 / 64 CO.000.002 | CONFERENCE (SpCat 6) Dispositivo per conference room Fornitura e posa in opera di DEVIO SCR-25T Dispositivo per conference room (SCR-25) con microfono beamforming da tavolo (DTM-1). SpCat 6 - CONFERENCE SOMMANO... Accessori Accessori (kit) SpCat 6 - CONFERENCE SOMMANO... Parziale CONFERENCE (SpCat 6) euro | cadauno cadauno | 1 |  |  | 1
|  |  | 1 | 4642.34 | 4642.34 | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 1 | 1056.78 | 1056.78 | 1 |  | 0
[5 empty] | 5699.12 |  |  | 0
| A R I P O R T A R E |  |  |  | 101377.03 |  |  | #REF!
65 / 65 CA.000.001 | CONTROLLO ACCESSI (SpCat 7) Controller PasSy Fornitura e posa in opera di SA-RC-0440 Controller PasSy, 3 I/O Configurabili, 2 uscite Relay, 2 Ingressi Wiegand. SpCat 7 - CONTROLLO ACCESSI |  | 1 |  |  | 1
| SOMMANO… |  | 1 | 733.77 | 733.77 | 1 |  | 0
66 / 66 | Portale web PasSy Fornitura e posa in opera di SA-RC-Web Portale Web PasSy, configurazione dispositivi e controllo da remoto. Costo una tantum a controller. SpCat 7 - CONTROLLO ACCESSI |  | 1 |  |  | 1
CA.000.002 | SOMMANO… |  | 1 | 102.08 | 102.08 | 1 |  | 0
67 / 67 | Tastiera e lettore RFID Fornitura e posa in opera di MTPADPBK-MHWO Tastiera e lettore RFID (EM, HID Prox e Mifare) Nera. SpCat 7 - CONTROLLO ACCESSI |  | 1 |  |  | 1
CA.000.003 | SOMMANO… |  | 1 | 336.93 | 336.93 | 1 |  | 0
Parziale CONTROLLO ACCESSI (SpCat 7) euro
[5 empty] | 1172.78 |  |  | 0
| A R I P O R T A R E |  |  |  | 102549.81 |  |  | #REF!
Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | Quantità | I M P O R T I |  | Quantità | I M P O R T I
|  |  |  | unitario | TOTALE |  | unitario | TOTALE
R I P O R T O
68 / 68 NE.000.001 | NETWORKING (SpCat 8) Armadio Rack 19" Fornitura e posa in opera di I-CASE FP-2406BKX Armadio Rack 19" da pavimento 24 Unità, profondità 596mm. Nero. SpCat 8 - NETWORKING SOMMANO... Parziale NETWORKING (SpCat 8) euro | cadauno | 2 |  |  | 2
|  |  | 2 | 987.76 | 1975.52 | 2 |  | 0
| A R I P O R T A R E |  |  |  | 104525.33 |  |  | #REF!
Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | Quantità | I M P O R T I |  | Quantità | I M P O R T I
|  |  |  | unitario | TOTALE |  | unitario | TOTALE
69 / 69 SE.000.001 | SERVIZI (SpCat 9) Commissionig Commissionig SpCat 9 - SERVIZI SOMMANO... Parziale SERVIZI (SpCat 9) euro Parziale LAVORI A MISURA euro T O T A L E euro | a corpo | 1 |  |  | 1
|  |  | 1 | 6003.58 | 6003.58 | 1 |  | 0
[5 empty] | 6003.58 |  |  | 0
[5 empty] | 110528.91 |  |  | #REF!
A R I P O R T A R E
Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI |  |  | I M P O R T I | % INCIDENZA |  | I M P O R T I | % INCIDENZA
|  |  |  | TOTALE |  |  | TOTALE
R I P O R T O
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 | IMPIANTI ELETTRICI |  |  | 60047.68 | 54.33% |  | 0 | 0%
002 | DOMOTICA |  |  | 26787.8 | 24.24% |  | 0 | 0%
003 | SUPERVISIONE |  |  | 6181.16 | 5.592% |  | 0 | 0%
004 | TELEFONIA E CITOFONIA |  |  | 2661.27 | 2.408% |  | 0 | 0%
005 | CONFERENCE |  |  | 5699.12 | 5.156% |  | 0 | 0%
006 | CONTROLLO ACCESSI |  |  | 1172.78 | 1.061% |  | 0 | 0%
007 | NETWORKING |  |  | 1975.52 | 1.787% |  | 0 | 0%
008 | SERVIZI |  |  | 6003.58 | 5.432% |  | 0 | 0%
| A R I P O R T A R E |  |  | 110528.91 | 100% |  | 0 | 0%